ПРИМЕР

расчета  настроек отопительного модуля квартирных станций

1.ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1.1.Отопительные приборы

| Показатель | Ед.изм. | Уровень 1 |  |  | Уровень 2 |  |  | Уровень3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловой поток от радиатора |  | Q11 | Q21 | Q31 | Q12 | Q22 | Q32 | Q13 | Q23 | Q33 |
|  | Вт | 1440 | 1080 | 720 | 1440 | 1080 | 720 | 1440 | 1080 | 720 |
| Пропускная способность термостатических клапанов (ТК) на входе в радиатор (S-2) VT.031 |  | Kv110 | Kv 210 | Kv 310 | Kv 120 | Kv 220 | Kv 320 | Kv 130 | Kv 230 | Kv 330 |
|  | м3/час | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| Показатель степени расходного коэффициента радиаторов | б/р | d11 | d 21 | d 31 | d12 | d 22 | d 32 | d 13 | d 23 | d 33 |
|  |  | 1,4431 | 1,4431 | 1,4431 | 1,4431 | 1,4431 | 1,4431 | 1,4431 | 1,4431 | 1,4431 |
| Расходный коэффициент гидравлических потерь |  | K11 | К 21 | К 31 | К 12 | К 22 | К 32 | К 13 | К 23 | К 33 |
|  | б/р | 3875 | 3875 | 3875 | 3875 | 3875 | 3875 | 3875 | 3875 | 3875 |
| Тип радиаторов | TENRAD BM 500/80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.1.1. Таблица пропускной способности настроечного клапана VT.019 (НК)  на выходе из радиаторов

(Kvxy1, где x- номер радиатора, y –номер уровня)

| Пропускная способность в м3/час при количестве оборотов от полного закрытия |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | полное |
| 0,12 | 0,21 | 0,45 | 0,63 | 0,8 | 1,1 | 1,25 | 1,4 |

1.2. Отопительный модуль квартирной станции

1.2.1.  Таблица пропускной способности балансировочного клапана (2) отопительного контура квартирной станции

(KvСт2y, ,где y –номер уровня)

| Позиция клапана |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество оборотов от полного закрытия | n | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1.25 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,25 | 4 | макс |
| KvСт2y | м3/час | 0,39 | 0,73 | 0,98 | 1,22 | 1,35 | 1,5 | 1,68 | 1,84 | 1,99 | 2,08 | 2,25 |

1.2.2.  Таблица пропускной способности балансировочного клапана (3) байпаса квартирной станции

(KvСт3y, ,где y –номер уровня)

| Позиция клапана |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество оборотов от полного закрытия | n | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1.25 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,25 | 4 | макс |
| KvСт3y | м3/час | 0,35 | 0,71 | 0,97 | 1,2 | 1,32 | 1,47 | 1,65 | 1,81 | 1,98 | 2,06 | 2,25 |

1.3. Трубопроводы по участкам

1.3.1 Стояки и подводки к станциям

| Показатель | Обозна- чение | Ед. изм | Участки |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-2 | 2-3 | 4-5 | 2-6 | 5-7 | 5-8 | 1-9 | 8-10 |
| Тип труб |  |  | стальные водогазопроводные |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренний диаметр, | Dвн | мм | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 |
| Длина, | L | м | 3 | 4,5 | 4,5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Шероховатость, | Кэ | мм | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Количество элементов местных сопротивлений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -угольник | ξ=0,5 | шт |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| -приточный тройник на проход | ξ=1,5 | шт | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| -приточный тройник на ответвление | ξ=1,5 | шт |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| -вытяжной тройник на проход | ξ=0,5 | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| -вытяжной тройник на ответвление | ξ=1,5 | шт |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |

1.3.2 Отопительные контуры уровней 1,2,3

| Показатель | Обозна- чение | Ед. изм | Участки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11-12 | 12-13 | 13-14 ТК | 14-15 Р | 15-16 НК | 16-17 | 12-18 | 18-19 | 19-20 ТК | 20-21 Р |
| Тип труб |  |  | металлополимерные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренний диаметр | Dвн | мм | 12 | 12 | 1/2" | Р | 1/2" | 12 | 12 | 12 | 1/2" | Р |
| Длина | L | м | 10 | 0,7 |  |  |  | 0,2 | 6 | 0,7 |  |  |
| Шероховатость | Кэ | мм | 0,01 | 0,01 |  |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |
| Количество элементов местных сопротивлений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -угольник | ξ=0,5 | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -приточный тройник на проход | ξ=1,5 | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| -приточный тройник на ответвление | ξ=1,5 | шт |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| -вытяжной тройник на проход | ξ=0,5 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -вытяжной тройник на ответвление | ξ=1,5 | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1.3.2.1.

| Показатель | Обозна- чение | Ед. изм | Участки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 21-22 НК | 22-23 | 18-24 | 24-25 ТК | 25-26 Р | 26-27 НК | 27-23 | 23-17 | 17-28 |
| Тип труб |  |  | металлополимерные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренний диаметр | Dвн | мм | 1/2" | 12 | 12 | 1/2" | Р | 1/2" | 12 | 12 | 12 |
| Длина | L | м |  | 0,2 | 4,7 |  |  |  | 4,2 | 6 | 10 |
| Шероховатость | Кэ | мм |  | 0,01 | 0,01 |  |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Количество элементов местных сопротивлений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -угольник | ξ=0,5 | шт |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 |
| -приточный тройник на проход | ξ=1,5 | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| -приточный тройник на ответвление | ξ=1,5 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -вытяжной тройник на проход | ξ=0,5 | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| -вытяжной тройник на ответвление | ξ=1,5 | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |

1.4. Теплоноситель

| Показатель | Обозначение | Ед.изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип |  |  | вода |
| Температура на подаче в радиаторы | Т1 | °С | 88 |
| Плотность на подаче в радиаторы | ρ1 | кг/м3 | 967 |
| Кинематическая вязкость на подаче в радиаторы | ν1 | м2/с | 0,32х10-6 |
| Температура на выходе из радиатора | Т2 | °С | 70 |
| Плотность на выходе из радиатора | ρ2 | кг/м3 | 978 |
| Кинематическая вязкость на выходе из радиатора | ν 2 | м2/с | 0,41х10-6 |

2.РАСЧЕТ

2.1. Определение гидравлических потерь  по участкам уровней 1,2,3

| Показатель | Обозна- чение | Расчетная формула | Ед. изм | Участки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 11-12 | 12-13 | 13-14 ТК | 14-15 Р | 15-16 НК | 16-17 | 12-18 | 18-19 | 19-20 ТК | 20-21 Р |
| Тепловая нагрузка | Qn-n | Qn−n=ΣQi | Вт | 3240 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1800 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Расход | Gm | Gm=Qn−nc(T1−T2) | кг/с | 0,043 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0239 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 |
| Расход | Gv | Gv=1000∗Gmρi | л/с | 0,0445 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0196 | 0,0195 | 0,0195 | 0,0247 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0147 |
| Расход | G | G=3,6∗Gv | м3/час | 0,1602 | 0,0713 | 0,0713 | 0,0706 | 0,0702 | 0,0702 | 0,0889 | 0,0533 | 0,0533 | 0,0529 |
| Скорость | v | v=Gv250πD2i | м/с | 0,394 | 0,175 |  |  |  | 0,173 | 0,219 | 0,131 |  |  |
| Динамическое давление | Рд | Pд=ρv22 | Па | 75 | 15 |  |  |  | 15 | 23 | 8 |  |  |
| Критерий Рейнольдса | Re | Re=vDν |  | 14775 | 6563 |  |  |  | 5063 | 8213 | 4913 |  |  |
| Определитель режимов течения | О | О=Re⋅KэD |  | 12 | 5 |  |  |  | 4 | 7 | 4 |  |  |
| Коэффициент сопротивления для гидравлически гладких труб | λ | λ=0,3164Re0,25 |  |  | 0,035 |  |  |  | 0,037 | 0,033 | 0,038 |  |  |
| Коэффициент сопротивления для переходного режима | λ | λ=0,11КэD+68Re0,25 |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери давления в трубах | ΔР | ΔР=λLPдD | Па | 1875 | 31 |  |  |  | 9 | 380 | 18 |  |  |
| Сумма КМС по участкам | ξм | ξм=Σξiм |  | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |  |
| Гидравлические потери на местные сопротивления | ΔРм | ΔРм=ξмРд | Па | 75 | 22,5 |  |  |  | 22,5 | 34,5 | 12 |  |  |
| Потери давления в термостатических клапанах | ΔРтк | ΔРтк=105GKvтк2 | Па |  |  | 1281 |  |  |  |  |  | 716 |  |
| Потери давления в радиаторах | ΔРр | ΔРр=К⋅Gvd | Па |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  | 9 |

Продолжение таблицы 2.1.

| Показатель | Обозна- чение | Расчетная формула | Ед. изм | Значения по участкам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 21-22 НК | 22-23 | 18-24 | 24-25 ТК | 25-26 Р | 26-27 НК | 27-23 | 23-17 | 17-28 |
| Тепловая нагрузка | Qn-n | Qn−n=ΣQi | Вт | 1080 | 1080 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 1800 | 3240 |
| Расход | Gm | Gm=Qn−nc(T1−T2) | кг/с | 0,0143 | 0,0143 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0239 | 0,043 |
| Расход | Gv | Gv=1000∗Gmρi | л/с | 0,0146 | 0,0146 | 0,0099 | 0,0099 | 0,0099 | 0,0098 | 0,0098 | 0,0244 | 0,044 |
| Расход | G | G=3,6∗Gv | м3/час | 0,053 | 0,053 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,035 | 0,035 | 0,088 | 0,158 |
| Скорость | v | v=Gv250πD2i | м/с |  | 0,129 | 0,088 |  |  |  | 0,087 | 0,216 | 0,389 |
| Динамическое давление | Рд | Pд=ρv22 | Па |  | 8 | 4 |  |  |  | 4 | 23 | 74 |
| Критерий Рейнольдса | Re | Re=vDν |  |  | 3776 | 3300 |  |  |  | 2546 | 6322 | 11385 |
| Определитель режимов течения | О | О=Re⋅KэD |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 2 | 5 | 9 |
| Коэффициент сопротивления для гидравлически гладких труб | λ | λ=0,3164Re0,25 |  |  | 0,04 | 0,042 |  |  |  | 0,045 | 0,035 | 0,031 |
| Потери давления в трубах | ΔР | ΔР=λLPдD | Па |  | 5 | 66 |  |  |  | 63 | 403 | 1912 |
| Сумма КМС по участкам | ξм | ξм=Σξiм |  |  | 1,5 | 2 |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 2,5 |
| Гидравлические потери на местные сопротивления | ΔРм | ΔРм=ξмРд | Па |  | 12 | 8 |  |  |  | 2 | 11,5 | 185 |
| Потери давления в термостатических клапанах | ΔРтк | ΔРтк=105GKvтк2 | Па |  |  |  | 327 |  |  |  |  |  |
| Потери давления в радиаторах | ΔРр | ΔРр=К⋅Gvd | Па |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |

2.2. Определение  расчетного циркуляционного кольца  и значений настройки НК

| Показатель | Обозна- чение | Расчетная формула | Ед. изм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери давления в кольце 12-17 через радиатор 1 без учета потерь в НК | ΔР1- | ΔР1−=ΣΔРi+ΣΔРмi+ΔPтк+ΔРр | Па | 1379 |
| Потери давления в кольце 12-17 через радиатор 2 без учета потерь в НК | ΔР2- | ΔР2−=ΣΔРi+ΣΔРмi+ΔPтк+ΔРр | Па | 1601 |
| Потери давления в кольце 12-17 через радиатор 3 без учета потерь в НК | ΔР3- | ΔР3−=ΣΔРi+ΣΔРмi+ΔPтк+ΔРр | Па | 1298 |
| Потери давления в НК радиатора 2 при настройке MAX | ΔР2НК | ΔР2НК=105GKv2 | Па | 55 |
| Полные потери в кольце 12-17 | ΔР2 | ΔР2= ΔР2-+ ΔРНК | Па | 1656 |
| Полные потери в кольце 11-28 (расчетном) | ΔР11-28 | ΔР11-28= ΔР2+ΣΔРi | Па | 5703 |
| Невязка давлений для клапана радиатора 1 | ΔР1НК | ΔР1НК= ΔР2- ΔР1- | Па | 277 |
| Требуемая пропускная способность КН радиатора 1 | Kv1НК | Kv1НК=G110−5ΔP1НК | м3/час | 1,33 |
| Настроечное значение клапана КН1 |  | Таблица 1.1.1. | обороты | 4,3 |
| Невязка давлений для клапана радиатора 3 | ΔР3НК | ΔР3НК= ΔР3- ΔР1- | Па | 358 |
| Требуемая пропускная способность КН радиатора 1 | Kv3НК | Kv3НК=G310−5ΔP3НК | м3/час | 0,59 |
| Настроечное значение клапана КН1 |  | Таблица 1.1.1. | обороты | 2,4 |

2.3. Определение потерь давления в  стояках и подводках к станциям

| Показатель | Обозна- чение | Расчетная формула | Ед. изм | Участки |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-2 | 2-3 | 4-5 | 5-8 | 2-6 | 5-7 | 1-9 | 8-10 |
| Тепловая нагрузка | Qn-n | Qn−n=ΣQi | Вт | 6480 | 3240 | 3240 | 6480 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 |
| Расход | Gm | Gm=Qn−nc(T1−T2) | кг/с | 0,086 | 0,043 | 0,043 | 0,086 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| Расход | Gv | Gv=1000∗Gmρi | л/с | 0,0889 | 0,0445 | 0,044 | 0,0879 | 0,0445 | 0,044 | 0,0445 | 0,044 |
| Расход | G | G=3,6∗Gv | м3/час | 0,32 | 0,1602 | 0,1584 | 0,3164 | 0,1602 | 0,1584 | 0,1602 | 0,1584 |
| Скорость | v | v=Gv250πD2i | м/с | 0,459 | 0,23 | 0,227 | 0,454 | 0,23 | 0,227 | 0,23 | 0,227 |
| Динамическое давление | Рд | Pд=ρv22 | Па | 102 | 26 | 25 | 101 | 26 | 25 | 26 | 25 |
| Критерий Рейнольдса | Re | Re=vDν |  | 22520 | 11284 | 8692 | 17385 | 11284 | 8692 | 11284 | 8692 |
| Определитель режимов течения | О | О=Re⋅KэD |  | 287 | 144 | 111 | 221 | 144 | 111 | 144 | 111 |
| Коэффициент сопротивления для переходного режима | λ | λ=0,11КэD+68Re0,25 |  | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Потери давления в трубах | ΔР | ΔР=λLPдD | Па | 780 | 298 | 287 | 772 | 66 | 64 | 66 | 64 |
| Сумма КМС по участкам | ξм | ξм=Σξiм |  | 1,5 | 2 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Гидравлические потери на местные сопротивления | ΔРм | ΔРм=ξмРд | Па | 153 | 52 | 12,5 | 50,5 | 39 | 37,5 | 39 | 37,5 |

2.4. Определение настроек клапанов станций

| Показатель | Обозна- чение | Расчетная формула | Ед. изм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери давления в кольце 1-8 через станцию уровня 1 без учета потерь в станции | ΔРс1- | ΔРс1−=ΔР11−28+ΣРi+ΣРмi | Па | 5910 |
| Потери давления в кольце 1-8 через станцию уровня 2 без учета потерь в станции | ΔРс2- | ΔРс2−=ΔР11−28+ΣРi+ΣРмi | Па | 7665 |
| Потери давления в кольце 1-8 через станцию уровня 3 без учета потерь в станции | ΔРс3- | ΔРс3−=ΔР11−28+ΣРi+ΣРмi | Па | 8108 |
| Потери давления в станции уровня 3 (расчетного) при настройке клапана 2 - MAX | ΔРст3 | ΔРст3=105GKv2 | Па | 507 |
| Полные потери в кольце 1-8 через станцию уровня 3 (расчетном) | ΔРс3 | ΔРс3= ΔРс3-+ ΔРст3 | Па | 8615 |
| Невязка давлений для станции уровня 1 | ΔР1ст | ΔР1ст= ΔРс3- ΔРс1- | Па | 2705 |
| Требуемая пропускная способность станции уровня 1 | Kv1ст | Kv1ст=G110−5ΔP1ст | м3/час | 0,97 |
| Настроечное значение клапана 2 станции уровня 1 |  | Таблица 1.2.1. | обороты | 0,74 |
| Невязка давлений для станции уровня 2 | ΔР2ст | ΔР2ст= ΔРс3- ΔРс2- | Па | 950 |
| Требуемая пропускная способность станции уровня 2 | Kv2ст | Kv2ст=G210−5ΔP2ст | м3/час | 1,64 |
| Настроечное значение клапана 2 станции уровня 2 |  | Таблица 1.2.1. | обороты | 1,89 |
| Требуемый перепад давлений на клапане 3 станции уровня 1 | ΔР1кл3 | ΔР1кл3= ΔР11-28+ ΔР1ст | Па | 8408 |
| Требуемая пропускная способность клапана 3 станции уровня 1 | Kv1кл3 | Kv1кл3=G110−5ΔP1кл3 | м3/час | 0,55 |
| Настроечное значение клапана 3 станции уровня 1 |  | Таблица 1.2.2. | обороты | 0,39 |
| Требуемый перепад давлений на клапане 3 станции уровня 2 | ΔР2кл3 | ΔР2кл3= ΔР11-28+ ΔР2ст | Па | 6653 |
| Требуемая пропускная способность клапана 3 станции уровня 2 | Kv2кл3 | Kv2кл3=G210−5ΔP2кл3 | м3/час | 0,62 |
| Настроечное значение клапана 3 станции уровня 1 |  | Таблица 1.2.2. | обороты | 0,44 |
| Требуемый перепад давлений на клапане 3 станции уровня 3 | ΔР3кл3 | ΔР3кл3= ΔР11-28+ ΔР3ст | Па | 6210 |
| Требуемая пропускная способность клапана 3 станции уровня 3 | Kv2кл3 | Kv2кл3=G210−5ΔP2кл3 | м3/час | 0,64 |
| Настроечное значение клапана 3 станции уровня 3 |  | Таблица 1.2.2. | обороты | 0,45 |

2.5. При использовании станций с перепускным клапаном, достаточная настройка клапана станции следующая:

-станция уровня 1 - ΔР1кл3=8408 Па = 8,4 КПа;

- станция уровня  2 - ΔР2кл3=6653 Па = 6,6 КПа;

- станция уровня 3 - ΔР3кл3= 6210 = 6,2 КПа.

Так как перепускной клапан имеет пределы настройки 20÷60КПа, все клапаны должны быть настроены на перепад 20 КПа. В дальнейшем планируется  оснастить станции перепускным клапаном с пределами настройки 5÷20 КПа.